РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље-Таткова

На основу чл.63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за  јавну  набавку  даје  следеће  одговоре понуђачима, поводом  захтева  од  04.09.2019. год, примљено код наручиоца путем електронске поште, за јаву набавку ЈН бр. ЈН Р-1.3.2/401-40/19-04– Радови на реконструкцији објекта Опште болнице „др Алекса Савић“ -медицински центар у Прокупљу – прва фаза – енергетска санација.

1.	Заинтересовани понуђач се обратио Наручиоцу са захтевом да се додатно појасни позиција 2.2.1 Предмера радова, која се односи на односни материјал за израду врата и прозора, наводећи следеће:

У оквиру браварских радова захтевано је следеће:

2.2.1. Основни материјал за израду врата и прозора:

-	Вучени профили од алуминијумске легуре и алуминијумски раван лим

-	Сви спољњи елементи морају да задовоље услове СРПС ЕН 12208:2008.

Профили од алу материјала су следећих карактеристика по српским прописима и по ДИН-у:

1)	сировина за алу профиле Al.Mg.Si-05,

2)	затезна чврстоћа мин F=22 kP/mm2, према SRPS EN 755-5:2008 радова и инсталатерских радова (машинских инсталација) на реконструкцији и доградњи објеката високоградње (здравствени објекти, класификациони број 1264 према Правилнику о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 ).

3)	видне површине по DIN-u 17612,

4)	тврдоћа и постојаност по DIN-u 17611

Заинтересовани понуђач је у наставку изнео закључке и захтевао појашњења на следеће:

1)	Није наведен стандард за АЛУ профиле АЛ.Мг.Си-0.5

2)	Затезна чврстоћа није по стандарду ЕН 755-5, већ по стандарду ЕН 755-2

ЕН 755-5 се односи на шипке правоугаоног попречног пресека, толеранције мера и облика

ЕН 755-2 се односи на механичке карактеристике (самим тим и затезну чврстоћу= за профиле добијене пресовањем

3)	Видне површине ДИН 17612 – овај стандард више није важећи. Важећи је стандард ЕН 12020-2

4)	ДИН 17611 такође више није важећи, покривају га стандарди ЕН 755-1 И ЕН 12020-1

Молимо Вас да измените Конкурсну документацију у складу са важећим стандардима и да продужите рок за подношење понуда.

Такође Вас молимо да као и у претходним позицијама наведете бар једног произвођача који нуди производ са траженим карактеристикама по наведеним стандардима.

ОДГОВОР:

1)	У опису позиције је прецизно наведена захтевана легура за алу профил и самим тим је потпуно дефинисан захтев који је поставио пројектант. У питању је алу профил од легуре Al.Mg.Si-05. Самим тим, ознака стандарда није ни потребна. С друге стране, у наставку текста за исту позицију, дефинисано је да је у питању профил чија је затезна чврстоћа од 22 kP/mm2, што пак одговара још прецизнијој ознаци легуре AlMgSi0.5F22, или по другачијем систему означавања то је еквивалентно легури AW 6060. У сваком случају, на основу ова два параметра у целости је дефинисана алу легура коју је захтевао пројектант, те није ни потребно наводити стандард, јер су описом позиције дате све потребне информације о којој алу легури је реч, те ће сваки реномирани произвођач бити у могућности да испоручи адекватан производ. Појашњења ради, све наведено се садржи у опису стандарда EN 573-3 i EN 573-4, али је у циљу набавке адекватног профила у складу са пројектним захтевом, сасвим прецизно и довољно тачно дат опис на основу кога је могуће набавити адекватан производ.

2)	Стандарди који дефинишу затезну чврстоћу су EN 755-2 i EN 755-5, дакле оба. Један је за вучене профиле и цеви, а други за вучене правоугаоне шипке, значи не за пресоване елементе. Оба захтевају 22 kPa/mm² што имамо и у ознаци легуре како је раније објашњено. Без обзира на претходно, описом позиције је прецизно наведена захтевана карактеристика материјала, те је свим реномираним произвођачима и испоручиоцима робе дато довољно података да испоруче адекватан производ.

3)	Стандард EN 12020-1, односе се на алуминијум и легуре алуминијума - Истиснути прецизни профили од легура EN АW-6060 и EN АW-6063 - Део 1: Технички захтеви за контролисање и испоруку.  Овим документима се утврђују технички захтеви за контролисање и испоруку истиснутих прецизних профила од легура EN АW-6060 и EN АW-6063 произведених са или без топлотне баријере и без даље обраде површине.

Стандард EN 12020-2, односе се на алуминијум и легуре алуминијума - Истиснути прецизни профили од легура EN АW-6060 и EN АW-6063 - Део 2: Толеранције мера и облика. Овим европским стандардом се утврђују толеранције мера и облика прецизних профила, добијених пресовањем истискивањем од легура EN АW-6060 и EN АW-6063 произведених са или без топлотне баријере: Примењују се на производима добијеним пресовањем истискивањем који су испоручени без даље обраде површина.

Стандард DIN 17612 се такође односи на исте параметре и синхронизован је у горње стандарде, што није имало утицаја на дефинисане и захтеване параметре производа из описа позиције. Ако се пак, пође током развоја стандардом DIN 17612 лако се може доћи до стандарда EN 12020, који у суштини обрађују исту материју, те промена назива стандарда не утиче на захтевани квалитет производа, а самим тим и не утиче на суштину описа позиције.

4)	Стандард DIN 17611 је из децембра 2000. и још није отказан, односно повучен из употребе. Односи се на анодизоване производе од алуминијума. Стандарди који покривају и питања из претходних тачака су EN 755-1, EN 755-5 i EN 12020-1. Ако се пак, пође током развоја стандарда DIN 17611 лако долази до горе наведених стандарда, који у суштини обрађују исту материју, те промена назива стандарда не утиче на захтевани квалитет производа, а самим тим и не утиче на суштину описа позиције.

У складу са претходним одговорима, а у консултацији са пројектантом, комисија сматра да је наведена позиција суштински описана на начин да се са сигурношћу може утврдити захтевани квалитет производа, на основу чега потенцијални понуђачи могу да сачине квалитетну понуду и  обезбеде захтевани и адекватан квалитет, те да није потребно додатно мењати опис позиције, односно мењати конкурсну документацију.

У погледу захтева да се наведе бар један произвођач који нуди производ са траженим карактеристикама и наведеним стандардима, поштујући одредбе члана 72. Закона о јавним набавкама, којим је дефинисано да Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, да Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу, да Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из ст. 1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима, те да навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима "или одговарајуће", комисија је сачинила конкурсну документацију у којој се не наводи ниједан одређени произвођач, већ само и искључиво захтеване минималне техничке карактеристике производа, користећи описе из пројектно-техничке документације.

Заинтересовани понуђачи су у могућности да изврше увид у пројектно-техничку документацију и упознају са пројектно – техничким решењем, те на тај начин имају могућност да утврде који произвођачи су предвиђени пројектно – техничким решењем, чије карактеристике су саставни део конкурсне документације.

За Наручиоца је прихватљив сваки производ који у целости испуњава све захтеване минималне техничке карактеристике, те у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама, нисмо у могућности да наводимо називе произвођача.

2.	Заинтересовани понуђач се обратио Наручиоцу следећим захтевом:

У позицији 1.3.9.1 је наведено следеће:

-	паропропусност за водену пару по /SIST EN ISO 7783-2:1999,релативна дифузијска упорност водене паре Sd(м) средња вредност 0,025

-	коефицијент дифузијске упорности водене паре средња вредност μ= 2500

-	капиларну водоупојност по /СИСТ ЕН ИСО 1062-3:1999 мерено А1 по часу (кг/м2) средња вредност 0,3

-	капиларну водоупојност по /СИСТ ЕН ИСО 1062-3:1999 мерено А1 по часу (кг/м2) средња вредност 0,3

-	капиларна водопропусност W24 по часу (кг/м2h0,5) средња вредност 0,42

Молимо Вас да као и у претходним позицијама наведете бар једног произвођача који нуди производ са траженим карактеристикама.

ОДГОВОР:

У погледу захтева да се наведе бар један произвођач који нуди производ са траженим карактеристикама и наведеним стандардима, поштујући одредбе члана 72. Закона о јавним набавкама, којим је дефинисано да Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, да Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу, да Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из ст. 1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима, те да навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима "или одговарајуће", комисија је сачинила конкурсну документацију у којој се не наводи ниједан одређени произвођач, већ само и искључиво захтеване минималне техничке карактеристике производа, користећи описе из пројектно-техничке документације.

Заинтересовани понуђачи су у могућности да изврше увид у пројектно-техничку документацију и упознају са пројектно – техничким решењем, те на тај начин имају могућност да утврде који произвођачи су предвиђени пројектно – техничким решењем, чије карактеристике су саставни део конкурсне документације.

За Наручиоца је прихватљив сваки производ који у целости испуњава све захтеване минималне техничке карактеристике, те у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама, нисмо у могућности да наводимо називе произвођача.

3.	Заинтересовани понуђач се обратио Наручиоцу следећим захтевом:

У позицијама 1.5.2.2 и 1.5.2.3.је наведено следеће:

Високо квалитетан завршни малтер израђен на основу силиконских и стиренакрилатних везива са следећим особинама:

-	паропропусност за водену пару по /SIST EN ISO 7783-2:Sd < 0,09

-	коефицијент дифузијске упорности водене паре μ < 60

-	капиларну водоупојност по /SIST EN ISO 1062-3: (kg/m2h0,5) < 0,06

-	прихват на стандардни кречно цементни малтер по EN24624 (Mpa) : >0,25

Хидрофобна заштита – безбојним импрегнационим средством мат изгледа израђеном на бази растварача на основу угљоводоника и силоксанских везива са следећим карактеристикама:

-	садржај VOC према EUVOC-категорија A/h (од 01.01.2010.) g/l < 740

-	капиларна водоупојност EN 1062-3 (kg/m2h0,5) < 0,10

Молимо Вас да као и у претходним позицијама наведете бар једног произвођача који нуди производ са траженим карактеристикама.

ОДГОВОР:

У погледу захтева да се наведе бар један произвођач који нуди производ са траженим карактеристикама и наведеним стандардима, поштујући одредбе члана 72. Закона о јавним набавкама, којим је дефинисано да Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, да Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу, да Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из ст. 1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима, те да навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима "или одговарајуће", комисија је сачинила конкурсну документацију у којој се не наводи ниједан одређени произвођач, већ само и искључиво захтеване минималне техничке карактеристике производа, користећи описе из пројектно-техничке документације.

Заинтересовани понуђачи су у могућности да изврше увид у пројектно-техничку документацију и упознају са пројектно – техничким решењем, те на тај начин имају могућност да утврде који произвођачи су предвиђени пројектно – техничким решењем, чије карактеристике су саставни део конкурсне документације.

За Наручиоца је прихватљив сваки производ који у целости испуњава све захтеване минималне техничке карактеристике, те у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама, нисмо у могућности да наводимо називе произвођача.

Комисија за јавну набавку