РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље-Таткова

На основу чл.63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за  јавну  набавку  даје  следеће  одговоре понуђачима, поводом  захтева  од  05.09.2019. год, примљено код наручиоца путем електронске поште, за јаву набавку ЈН бр. ЈН Р-1.3.2/401-40/19-04– Радови на реконструкцији објекта Опште болнице „др Алекса Савић“ -медицински центар у Прокупљу – прва фаза – енергетска санација.

Одговори на питања заинтересованог понуђача, достављена дана 05.09.2019. године:

Заинтересовани понуђач се обратио Наручиоцу са следећим питањима:

ПИТАЊЕ број 1:

Доле су захтеви за додатна појашњења.

1. 	Позиција 4.6. испорука и монтажа Cristo Control 2, standard 2, у конкурсној документације је наведено 6 температурских сензора а у техничком листу пише 10.

Молимо вас за измену конкурсне документације у овом делу.

ОДГОВОР:

Додатном провером и консултацијом са одговорним пројектантом, констатовано је да је конкурсној документацији у питању тачан опис, који је преузет из пројектно техничке документације. С тим у вези, није у питању грешка, позицијом 4.6 у делу Машинске инсталације – централно расхладно постројење, предвиђен је испорука и монтажа Cristo Control 2, standard 2, управљачке јединице са 6 температурских сензора, 2 дигитална протокометра (флоw-метер) расхладне воде, инсталације софтwаре и модема за управљање и надзор над системом акумулације расхладне енергије са материјалом који мења фазу, wеб сервис за даљинско управљање.

У консултацији са одговорним пројектантом, констатовано је да је одговорни пројектант рационалним решењем предвидео систем за који није неопходно 10 температурских сензора како је наведено у техничком листу, већ само 6, како је и наведено у пројектно-техничкој и конкурсној документацији. Уколико заинтересовани понуђачи ипак доставе технички лист са 10 температурских сензора, таква понуда ће се такође прихватити.

Наручилац не улази у тумачење пројектно – техничког решења, већ у складу са својим законским овлашћењима, поштује пројектно - техничку документацију, коју су израдили одговорни пројектанти, а који сносе одговорност за квалитет и тачност исте у складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи. С обзиром да се одговорни пројектант изјаснио и потврдио пројектом дефинисано решење, количине и опис поменуте позиције, то комисија задржава ову позицију у целости како је дефинисана пројектом и конкурсном документацијом. У складу са претходним одговором, а у консултацији са одговорним пројектантом, комисија сматра да је наведена позиција исправно описана, на основу чега потенцијални понуђачи могу да сачине квалитетну понуду и обезбеде захтевани и адекватан квалитет, те да није потребно додатно мењати опис позиције, односно мењати конкурсну документацију у овом делу.

Комисија за јавну набавку